## Нагрузка трансформаторов
Сводная информация по загрузке трансформаторов 10кВ ООО "Аэропорт Емельяново" за декабрь 2021года.
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2021г (22.12.21), МВА t= -20°C | Максимальная загрузка тр-ров, % | Загрузка ТП за 22.12.2021, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТП 10/0,4кВ
| ТП 36 | 1Т | ТСЛ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.003 | 0.47619 | 0.95238
|  | 2Т | ТСЛ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.003 | 0.47619
| ТП 35 | 1Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 1.143 | 45.72 | 91.44
|  | 2Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 1.143 | 45.72
| ТП 34 | 1Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.69 | 27.6 | 55.2
|  | 2Т | ТСЛ | 2017 | 10/0,4 | 2.5 | 0.69 | 27.6
| КТП 16 | 1Т | ТМГ | 2013 | 10/0,4 | 0.25 | 0.074 | 29.6 | 59.2
|  | 2Т | ТМГ | 2013 | 10/0,4 | 0.25 | 0.074 | 29.6
| ТП 3 | 1Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.026 | 10.4 | 20.8
|  | 2Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0.026 | 10.4
| ТП 2 | 1Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  | 2Т | ТСЛ | 2009 | 10/0,4 | 0.25 | 0 | 0
| ТП 9 | 1Т | ТМ | 1982 | 10/0,4 | 0.63 | 0.112 | 17.7778 | 35.5556
|  | 2Т | ТМ | 1982 | 10/0,4 | 0.63 | 0.112 | 17.7778
| ТП 10 | 1Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 0.63 | 0.212 | 33.6508 | 67.3016
|  | 2Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 0.63 | 0.212 | 33.6508
| ТП 11 | 1Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 2Т | ТМ | 1979 | 10/0,4 | 1 | 0 | 0
| КТПН 13 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.08 | 20 | 20
| КТПН 15 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 | 1Т | ТМ | 2004 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0 | 0
|  | 2Т | ТМ | 2004 | 10/0,4 | 0.63 | 0 | 0
| КТПН 18 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.026 | 6.5 | 13
|  | 2Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.026 | 6.5
| ТП 19 | 1т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.027 | 10.8 | 10.8
| ТП 20 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.004 | 1.6 | 1.6
| ТП 21 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 2Т | ТМГ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0 | 0
| ТП 23 | 1Т | ТМ | 2001 | 10/0,4 | 0.63 | 0.159 | 25.2381 | 50.4762
|  | 2Т | ТМ | 2001 | 10/0,4 | 0.63 | 0.159 | 25.2381
| ТП 24 | 1Т | ТМ | 1998 | 10/0,4 | 0.25 | 0.006 | 2.4 | 2.4
| КТПН 26 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.001 | 0.25 | 0.25
| КТПН 27 | 1Т | ТМ | 1996 | 10/0,4 | 0.4 | 0.05 | 12.5 | 12.5
| ТП 28 | 1Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 0.4 | 0.135 | 33.75 | 67.5
|  | 2Т | ТМ | 1999 | 10/0,4 | 0.4 | 0.135 | 33.75
| ЦРП | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.089 | 22.25 | 44.5
|  | 2Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.4 | 0.089 | 22.25